## Feuil1
En cours | DI / Validation offre | Date OF / FT | Sous-traitant | Commande SODEXO | Inter | Type | Description | Suites | OF | FT | FA ? | Montant HT | OF2 | FT2 | FA ?2 | Montant HT2 | OF3 | FT3 | FA ?3 | Montant HT3 | TOTAL | Facturation
| Téléphone | 2019-11-11 | ELCO | / | 2019-11-11 | DEP | Meuble froid cafét FCCHF-02764 - régul HS -> remplacement | / | / | AS1/155306-001 | VP1/061644 | 199.37 |  | / |  |  |  | / |  |  | 199.37 | 2020
| 2019-10-10 | 2019-08-28 | ELCO | 2019-10-10 | 2019-11-21 | DEV | Remplacement pompe KSB sur aérorefroidisseur | / | AS1/151524-001 | ?? | VP1/062456 | 3834.46 |  | ?? |  |  |  | ?? |  |  | 3834.46 | 2020
| 2020-01-16 | 2020-01-20 | ELCO | / | 2020-01-20 | DEP | Meuble bas réfrigéré Cafet : Régulateur bloqué sur OFF Régulateur OK manip pour redémarrer 3 régulateurs ELIWELL ID PLUS 974 pour stock | / | / | AS1-161114-001 | VP1/063981 | 425.21 |  | / |  |  |  | / |  |  | 425.21 | 2020
| 2020-03-10 | 2020-03-12 | ELCO | / | 2020-03-12 | DEP | Plafond ACFRI 2.2.16.9 (gauche) tombé (décollé) | / | / | AS1/164694-001 | VP1/064651 | 694.69 |  | AS1/164694-002 |  |  |  | AS1/164694-003 |  |  | 694.69 | 2020
| 2020-08-25 | 2020-08-24 | ELCO | 2020-09-04 | 2020-09-17 | DEV | Remplacement de 4 ventilateurs sur meubles froid : 1 x FCCHF/02765 3 x FCCHF/02768 | / | RIY/AS1/177002-001 | AS1/177002-001 | VP1/068249 | 971 |  | / |  |  |  | / |  |  | 971 | 2020
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | ELCO | / | 2020-11-26 | DEP | Chambre froide négative FCCHF/00921 Régulateur indique erreur E2 : sonde 2 (1°evap) en panne | / | / | AS1/182290-001 | VP1/070987 | 236.82 | / | / | / |  | / | / | / |  | 236.82 | 2021
| 2020-11-09 | 2021-10-28 | ELCO | ? | 2020-12-07 | DEV | Remplacement ventilateur EBM PAPST tangentiel, adaptation et MO / meuble froid FCCHF/02767 + Porte coulissante chambre jour | A commander par EUREST - OK | / | Diag ? | VP1/070989 | 123.27 | / | AS1/180850-1 | VP1/070988 | 238.61 | RIY/AS1/180945-001 | AS1/180945-001 | VP1/070961 | 537 | 898.88 | 2021
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | ELCO | / | 2021-03-24 | DEP | ACFRI gauche : Tôle du fond décollée | / | / | AS1/192184-001 | VP1/072381 | 287.5 | / | / | / |  | / |  |  |  | 287.5 | 2021
| 2021-06-21 | 2021-06-22 | ELCO | / | 2021-06-22 | DEP | Circuit froid meubles bas AFINOX – Stand self n°1 Nous avons une fuite par à-coups dans la chaufferie à la cave au niveau d’une vanne NICAB FREEFLOW (sur celle-ci est indiqué « meuble bas AFINOX ») Je pense qu’il doit s’agir du circuit de distribution froid pour les meubles du stand self service n°1. Cette vanne est située au plafond à +/- 5m du sol. | RAS sûrement dû à condensation | / | AS1/198384-001 | VP1/074768 | 162.81 | / | / | / |  | / | / | / |  | 162.81 | 2021
| / | 2021-07-31 | ELCO | / | 2021-08-23 | DEP | Suite préventif 2021 : Remplacement ventilateur condenseur | / | / | CE5-000425 | VP1/076239 | 55.17 | / | / | / |  | / | / | / |  | 55.17 | 2021
| 2021-09-16 | 2021-09-15 | ELCO | 2021-09-16 | 2021-10-06 | DEV | Suite préventif 07/21 – Remplacement 1 poignée de porte CF viande + 1 capteur de présence CF viande | / | RIY/AS1/205542-001 | ? | VP1-076847 | 592 | / | / | / |  | / | / | / |  | 592 | 2021
| 2021-10-22 | 2021-10-22 | ELCO | 2021-10-22 | 2021-11-08 | DEV | Cellule ACFRI gauche – FCCHF/00922 Suite à ma dernière DI le technicien n’avait pas pu constater le défaut car après un redémarrage la machine était repartie. Entre temps nous avons à nouveau rencontré le problème, et tout à l’heure lors d’un essai j’ai pu constater que l’afficheur ne s’allumait plus du tout. J’ai donc condamné la machine afin que vous puissiez, cette fois je l’espère constater le défaut lors de votre intervention | Remplacement platine electronique | RIY/AS1/208533-001 | AS1-208533-001 | VP1-078929 | 1839 | / | / | / |  | / | / | / |  | 1839 | 2022 EUREST
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | ELCO | / | 2021-11-22 | DEP | ACFRI droite FCCHF/00921 Tôle du fond décollée | / | / | AS1-210305-001 | AS1-210305 | 466.1 | / | / | / |  | / | / | / |  | 466.1 | 2022 EUREST
| 2022-07-12 |  | ELCO | / | 2022-07-12 | DEP | ACFRI gauche – Fonctionnement correct mais bip en continu ACFRI droite – Ne refroidit plus | Remplacement régulateur (control board ACFRI) |  | AS1/227036-001 | Voir FA2 |  |  | AS1/227036-002 | VP1/084682 | 3021.26 |  |  |  |  | 3021.26 | 2022 EUREST
| PREVENTIF 2022 |  | ELCO | / | 2022-07-21 | DEP | Appoint fluide frigo sur congélateur pendant préventif Changement gaz sur congélateur R404 -> R452 Recherche fuite sur cellule ACFRI suite injection traceur le 21/07/2022 et réparation | / |  | AS1/229477-001 |  |  |  | AS1/229477-002 | VP1/084680 | 295.17 |  |  |  |  | 295.17 | 2022 EUREST
| PREVENTIF 2022 |  | ELCO | / | 2022-07-22 | DEP | Fuite réfrigérant trouvé sur raccord bouteille liquide Réparation et appoint de 6.5kg R134A | / |  | AS1/229500-001 | VP1/084683 | 822.14 | [8 empty] | 822.14 | 2022 EUREST
| EUREST |  | ELCO | / | 2022-08-08 | DEP | Problème coupure congélateur + frigo Coupure électrique de la centrale positive | Remplacement régulateur CF BOF |  | AS1/230024-001 | Voir FA3 |  |  | AS1/230024-002 | Voir FA3 |  |  | AS1/230024-003 | VP1/084684 | 1700.04 | 1700.04 | 2022 EUREST
| 2022-11-11 | 2022-11-14 | ELCO | / | 2022-11-12 | DEP | Vitrine réfrigérée FCCHF/02762 + 1 nouvelle vitrine froide (CAFETERIA) La vitrine FCCHF/02762 ne refroidit plus (armoire frigo du dessous OK) ; l’autre à du mal a atteindre sa consigne de 2 | Remplacement condensateur groupe froid OK | / | AS1 236437-001 | VP1/087399 | 365.32 | / | / | / |  | / | / | / |  | 365.32 | 2022 EE2
|  |  | ELCO |  | 2023-02-23 | DEP | remplacement poignée porte chambre froide bio |  |  |  |  | 481 | [8 empty] | 481 | 2023 ELCO
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | ELCO | / | 2023-04-18 | DEP | - Panne chambres froides pendant vacances avril | - Att remplacement pompe 18/04/2023 - Pompe remplacée S22/2023 |  | AS1-249155-001 | VP1/091696 | 217.24 | AS1-249209-001 |  |  | 4899 |  |  |  |  | 5116.24 | 2023 SODEXO
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | ELCO | / | 2023-06-05 | DEP | Panne centrale froid positif | Att remplacement contacteur prévu S26 12/06/2023 OK 18/10/2023 |  |  | VP1-095800 | 1905.43 | [8 empty] | 1905.43 | 2022 SODEXO
| 2023-05-02 | 2023-03-21 | ELCO | 2023-05-04 | 2023-07-20 | DEV | Remplacement cellule ACFRI droite | / | 123/000243A/SIL |  | VP1/094378 | 16152.35 | / | / | / |  | / | / | / |  | 16152.35 | 2022 SODEXO
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | ELCO | / | 2023-10-13 | DEP | Panne frigo déchets CPE | - Remplacement régulateur |  | ??? | VP1/095797 | 775.57 | [8 empty] | 775.57 | 2023 SODEXO
X | 2023-10-19 | 2023-11-02 | ELCO | / | 2023-10-20 | DEP | Centrale positive en panne | Compresseur tandem, 1 moteur serré, devis pour remplacement |  |  | VP1/095802 | 455.68 | 124-000090A_CAE |  |  | 59739.52 |  |  |  |  | 60195.2 | 2023 SODEXO
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | ELCO | / | 2023-11-03 | DEP | Prise en glace CF préparation Remplacement servomoteur |  |  | ?? | VP1/095799 | 725.66 | [8 empty] | 725.66 | 2023 SODEXO
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | ELCO | / | 2023-11-30 | DEV | Réparations suite préventif Toussaint 2023 | - 1 joint de porte pour frigo - 2 ventilateurs EBM CF Viande - 3 ventilateurs meuble froid Rubben self - 1 fermeture porte meuble froid Rubben - 1 neon ledadvance meuble froid Rubben - 1 tole + sealfix CF légumes - MO + dep | RIY/AS1/263478-001 |  |  | 5123 | [8 empty] | 5123 | 2023 SODEXO
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | ELCO | / | 2023-12-06 | DEP | Centrale positive en panne | - RAS - Attente remplacement centrale positive |  |  | VP1-098301 | 141.18 |  |  | VP1-098304 | 485.62 |  |  |  |  | 626.8
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | ELCO | / | 2023-12-20 | DEP | -Montée en t° de toutes les chambres froides | - Reset électrique puis OK |  |  | VP1-098303 | 223.78 | [8 empty] | 223.78
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | ELCO | / | 2024-11-29 | DEP | - Cellule ACFRI droite FCCHF/00923 La cellule ne refroidit plus - Portes CF positive jour (côté self) + CF à côté réserve sèche Problèmes au niveau des portes coulissantes, sortent du rail et ne ferment pas correctement (roulettes rails supérieurs + patins sols + profilé inférieurs abîmées) - 1ère vitrine froide stand EUROPA (self SEC) La vitrine ne refroidit pas assez - Frigo AFINOX 700l office resto PRI +1 Fait disjoncter en différentiel - Meuble bas réfrigéré (cuisine personnel +1) Il restait une intervention à finaliser suite à la maintenance préventive (ventilateur à remplacer il me semble ?) | - Cellule ACFRI droite FCCHF/00923 Recherche de fuite à effectuer Fuite indentifiée sur échangeur dans la cellule devis pour rép env. 10000€ Att devis remplacement + demande offre GBM 24/02/2023 - Portes CF : pièces en commande - OK 24/02/2023 - Poignée CF BIO - OK 24/02/2023 - 1ère vitrine froide stand EUROPA : à paramétrer, recherche doc - OK - Frigo AFINOX : Att offre remplacement compresseur + bac condensats + déshydrateur - OK 24/02/2023 - Remplacement 2 ventilateurs sur meubles froid PAS - OK | / | AS1/237430-002 AS1/237430-004 AS1/237430-005 AS1/237430-006 AS1/237430-007 | VP1/088281 | 563.44 | RIY/AS1/237811-001 | AS1/237811-001 AS1/237811-003 AS1/237811-004 | VP1-090865 | 9361.7 | RIY-AS1-242376-001 | AS1/242376-001 | VP1/090866 | 481 | 10406.14 | 2022 SODEXO
| DI SODEXO | 2022-12-29 | ELCO | / | S51/52 2022 | DEP | Panne centrale positive pendant les vacances de Noël |  | / | 239478-001 239478-002 239478-003 239478-004 239478-005 239478-006 | VP1/089885 | 1825.72 | / | / | / |  | / | / | / |  | 1825.72 | 2022 EE2
| 2022-07-12 |  | ELCO |  |  | DEP | ACFRI gauche – Fonctionnement correct mais bip en continu ACFRI droite – Ne refroidit plus | Offre pour remplacement platine électronique sur ACFRI droit Commande le 09/09/2022 FACTURATION EE2 !!! |  | ? |  |  | AS1/229843-001 | ?? | VP1/087400 | 2010 |  |  |  |  | 2010 | 2022 EE2 Transition EUREST / SODEXO Travaux entamés pas de contrat ELCO
|  |  | ELCO |  |  | DEV | Suite préventif 2022 : Offre pour remplacement régulateur ID985 sur CF BOF | Commande le 08/09/2022 FACTURATION EE2 !!! | AS1/232465-001 | ?? | VP1/087398 | 598 | [8 empty] | 598 | 2022 EE2 Transition EUREST / SODEXO Travaux entamés pas de contrat ELCO
| 2024-01-08 | 2023-12-21 | ELCO | 2024-01-08 |  | DEV | - Fuite écoulement CF négative | - Remplacement écoulement et résistance d'écoulement |  |  | VP1-098302 | 142.18 | RIY/AS1/266237-001 |  |  | 1923 |  |  |  |  | 2065.18 | 2023 SODEXO
| 2024-02-29 | 2024-02-20 | ELCO | 2024-02-29 |  | DEV | -Réparation fuite circuit froid CF négative suite préventif fév-24 |  | RIY-AS1-271839-001 |  |  | 3427 | [8 empty] | 3427
X | 2024-04-16 | 2024-03-25 | ELCO |  |  | SDEV | - Joints de porte : CF BOF / Viande / Jour 2 meubles AFINOX cafét 4 tiroirs AFINOX cafét - Détecteur lumière CF |  | AS1/274405-001 |  |  | 1559 | [8 empty] | 1559
| TOTAL | [19 empty] | 130083.01